Приложение к постановлению Администрации Троснянского района

от 25 августа \_2025 № 261

**Схемы водоснабжения и водоотведения**

**Никольского сельского поселения**

**Троснянского района Орловской области**

**до 2030 г.**

**(Актуализация на 2025 год)**

с.Тросна 2025 год.

**Введение**

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Никольского сельского поселения Троснянского района Орловской области разработана на основании следующих документов:

* генерального плана Никольского сельского поселения Орловской области, выполненного ООО «Альянс» в 2013 году;

и в соответствии с требованиями:

* Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
* Федерального Закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в редакции № 232-ФЗ от 08.08.2024 г.;
* СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
* СанПин 2.1.3685.21. "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
* **СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».**

Схемы водоснабжения и водоотведения – это совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, водоотведения и направлений их развития.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения, водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения Никольского сельского поселения до 2030 года разработана в целях:

- реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций снабжающих население водой;

- обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и

водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами;

- привлечения инвестиций.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и

водоотведения, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях Никольского сельского поселения.

Никольское сельское поселение расположено в юго-восточной части Троснянского муниципального района. Общая площадь сельского поселения составляет 10263 га.

Территория Никольского сельского поселения расположена в центре Среднерусской возвышенности. По рельефу территория Никольского сельского поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью балок в меридиональном направлениях и долинами рек и ручьев. По склонам оврагов и балок произрастают приовражные лесополосы.

Село Никольское является административным центром Никольского сельского поселения. На территории сельского поселения проживают 1054 человек. На территории Никольского сельского поселения расположены 7 населенных пунктов:

- с. Никольское,

- д. Красавка,

- д. Березовка,

- с. Гнилец,

- д. Соборовка

- п. Краснопавловский

- п. Бобрик

На территории поселения находятся: средняя школа, детский сад, три фельдшерско-акушерских пункта), библиотека 3 клуба два отделения связи, четыре торговые точки.

Инженерная структура сельского поселения представлена сетями холодного водоснабжения в с. Никольское.

**Глава 1. Схема водоснабжения Никольского сельского поселения.**

**Схема водоснабжения и водоотведения Никольского сельского поселения утверждена постановлением главы администрации сельского поселения от 01.03.2013 года № 4 .**

**Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.**

***1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны***

Водоснабжение Никольского сельского поселения организовано от:

* централизованных систем, включающих водозаборные узлы (ВЗУ) и водопроводные сети;
* децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, шахтных колодцев.

В настоящее время централизованное холодное водоснабжение на территории Никольского сельского поселения имеется в с. Никольское. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных узлов (ВЗУ) входят подземные насосные станции и водонапорные башни.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью и переданы в хозяйственное ведение МУЖКП Троснянского района.

Система водоснабжения по назначению классифицируется на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, сельскохозяйственные, поливочные.

В Никольском сельском поселении централизованная система водоснабжения с объединённым хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

В 2015 году введен в эксплуатацию новый водопровод в с. Никольское протяженностью водопроводных сетей 7,6 км Основные источники водоснабжения – это 4 артезианских скважины (одна из которых резервная).

Структура водоснабжения Никольского сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

– централизованной системой холодного водоснабжения с. Никольское, артезианская скважина → водонапорная башня → распределительная сеть → потребитель).

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная система холодного водоснабжения отсутствует. Забор воды населением производится из собственных скважин мелкого заложения или шахтных колодцев.

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Никольского сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Никольского сельского   поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

–тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);

– полив зеленых насаждений.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и  водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Никольского сельского поселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией МУЖКП Троснянского района.

**1.2 Описание территорий поселения,  не охваченных централизованными системами водоснабжения**

На территории Никольского сельского поселения сети водопровода отсутствуют в д. Красавка, д. Березовка, с. Гнилец, д. Соборовка, п. Краснопавловский, п. Бобрик.

Водопотребление здесь осуществляется в основном из собственных скважин мелкого заложения. Центральным водопроводом охвачено 14% территории жилой застройки.

**1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения**

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

Количество технологических зон водоснабжения в Никольском сельском поселении соответствует количеству централизованных систем водоснабжения. На территории Никольского сельского поселения одна технологическая зона.

Таблица 1

**Состав централизованной системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование скважины | Местоположение скважины и географические координаты скважины | Обслуживаемая территория | Протяжённость сетей, км |
| 1 | №33,№34, №37, №38 | с. Никольское | с. Никольское | 7,6 |

**1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.**

**1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.**

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Никольского сельского поселения осуществляется от водозаборных скважин, на которых установлены приборы учета воды.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Никольского сельского поселения в настоящее время являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.

Таблица 2

**Данные о состоянии существующих источниках водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ВЗУ | № артскважины, наименование населенного пункта | Год ввода в эксплуа-тацию | Глубина, м | Дебитм3/час | Кол-во башен | Объём башен, м3 | Тип павильона | Состояние 1-го пояса ЗСО | | |
| Наличие и радиус  м | Состояние ограждения | Наличие озеленения |
| 1 | №33  с. Никольское | 1985 | 101 | 4 |  |  | кирпич. | 30 | имеется | имеется |
| 2 | №34  с. Никольское | 1989 | 105 | 6,5 | 2 | 28 | кирпич. | 30 | имеется | имеется |
| 3 | №37  с. Никольское | 2015 | 105 | 10 | 2 | 50, 160 | ж/б | 30 | имеется | имеется |
| 4. | №38  с. Никольское (резервная) | 2015 | 105 |  |  |  | ж/б | 30 | имеется | имеется |

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов определяются с учётом гидрогеологических расчётов специализированными службами гидрогеологии. Проекты зон санитарной охраны 2 и 3 поясов в настоящее время имеются.

Общие выводы о состоянии источников водоснабжения на территории сельского поселения:

* водопроводные сети на территории населенного пункта с. Никольское новые из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR21(для питьевой воды);
* на ВЗУ имеются приборы учёта количества поднимаемой воды;
* на ВЗУ имеются приборы учёта электрической энергии.

- водоподготовка и водоочистка на данных ВЗУ отсутствуют.

**1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.  
Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды**

Население с. Никольское снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения. Водоподготовка и водоочистка на данных ВЗУ отсутствуют: потребителям подается исходная (природная) вода.

Контроль качества питьевых вод осуществляется ежемесячно, согласно действующего законодательства.

Таблица 3

**Результаты анализа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенич. норматив, не более | Единица измерения | № скважины (№ ВЗУ) | | |
| №33 | №34 | №38(резервная) |
| 1 | Запах при 20 0 С | Не более 2 | Баллы | 0 | 0 |  |
| 2 | Запах при 60 0 С | Не более 2 | Баллы | 0 | 0 |  |
| 3 | Привкус и цвет | Не более 2 | Баллы | 0 | 0 |  |
| 4 | Цветность | Не более 20 | град. | 9,7 | 11,3 |  |
| 5 | Мутность | Не более 1,5 | ЕМФ | 0,99 | 0,87 |  |
| 6 | Водородный показатель рН | от 6 до 9 | Единицы  рН | 7,1 | 6,9 |  |
| 7 | Жесткость общая | Не более 7 | ммоль/л | 5,6 | 5,7 |  |
| 8 | Общая минерализация (сухой остаток) | Не более 1000 | мг/л | 260 | 251 |  |
| 9 | Окисляемость перманганатная | Не более 5 | мг/л | 1,8 | 1,7 |  |
| 10 | Нитраты (по NO3) | Не более 45 | мг/л | 2,8 | 2,0 |  |
| 11 | Сульфаты | Не более 500 | мг/л | 16,2 | 16,2 |  |
| 12 | Железо общее | Не более 0,3 | мг/л | 0,35 | 0,33 |  |
| 13 | Хлориды | 350 | мг/л | 12,3 | 12,5 |  |
| 14 | Общее микробное число | Не более 100 | КОЕ/см3 | 1 | 2 |  |
| 15 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Отсутствие | КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 16 | E.coli | Отсутствие | КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 17 | Энтерококки | Отсутствие | КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 18 | Колифаги | Отсутствие | БОЕ/100см3 | Не обнаружено | Не обнаружено |  |

**1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)**

На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

**Таблица 4**

**Характеристика насосного оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ВЗУ | № скважины | Тип установленного насоса | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Наличие резервного эл. снабжения |
| 1 | №33 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | нет |
| 2 | №34 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | нет |
| 3 | №37 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет |
| 4 | №38 | резервная |  |  |  |  |

На всех водозаборных сооружениях имеются приборы учёта потребляемой электрической энергии.

**Оценка энергоэффективности подачи воды по данным МУЖКП Троснянского района за 2024 год.**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ВЗУ | Расход эл. энергии, кВт ч | Расход поднимаемой воды, м3/год | Напор, м | Удельный расход эл. энергии, кВт /м3 |
| 33 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 34 | 12799 | 14104 | 125 | 0,91 |
| 37 | 0 | 0 | 110 | 0 |

**1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям**.

Водопроводные сети проложены из полиэтиленовых труб ПЭ80 наружным диаметром 50, 63, 110 мм, общей протяжённостью 7,6 км. Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 2015 году.

На сетях водоснабжения имеются действующих 19 пожарных гидрантов, водоразборных колонок не имеется.

**1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения.**

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселения:

1). Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной жилой застройки в с. Никольское. Нет централизованного водоснабжения в остальных населенных пунктах сельского поселения.

2). Действующие водозаборные сооружения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3). Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, планируемых к застройке новым жилым фондом, замедляет развитие сельского поселения в целом.

**1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения**

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Никольского сельского поселения отсутствует.

**1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов**

         На территории Никольского сельского поселения нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,2-2,4 метра от поверхности земли.  Фактов замерзания водопроводной магистральной сети не выявлено.

**1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов**

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью и переданы в хозяйственное ведение МУЖКП Троснянского района.

**Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения:**

**2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения**

*Направления и принципы:*

* обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2030 г.;
* увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и приемлемости действующей ценовой политики;
* улучшение работы систем водоснабжения;
* повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

*Задачи:*

* строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
* строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения;
* модернизация объектов инженерной инфраструктуры путём внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
* установка приборов учёта;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объёмом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

*Целевые показатели:*

* улучшение качества питьевой воды;
* повышение надёжности и бесперебойности водоснабжения;
* повышение качества обслуживания абонентов;
* повышение эффективности использования ресурсов, снижение потерь воды.

- обеспечение рациональное использование водных ресурсов;

**2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов**

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей местного бюджета, финансовой поддержки уполномоченных структур Правительства Орловской области, а также социально-экономического роста поселения.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Никольского сельского поселения ориентирован на увеличение численности населения, а также повышение уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода абоненту.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с положениями схемы территориального планирования Троснянского муниципального района, принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения населенных пунктов Никольского сельского поселения. Приоритетным направлением жилищного строительства является малоэтажная усадебная застройка.

Согласно генеральному плану сельского поселения, источником водоснабжения населённых пунктов сельского поселения на расчётный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение предлагается организовать от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.

Приоритетным направлением жилищного строительства является малоэтажная усадебная застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие следующих зон:

- для развития жилой зоны предусмотрен жилой участок в юго-восточной части села Никольское и в северной части села с. Гнилец.

- также за счёт свободных территорий внутри населенных пунктов.

Территории неиспользуемых сельскохозяйственных объектов можно использовать для развития животноводства, при этом следует принимать поголовье животных с учетом допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительную нагрузку на системы водоснабжения, в связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды в будущем на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

**Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды**

**3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке**

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Общий баланс потребления воды в Никольском сельском поселении представлен в таблице.

Таблица 7

**Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потребителя | Объем подачи воды, м3/сут | Объем реализации воды, м3/сут | Утечки\*  м3/сут |
| 1 | Никольское сельское поселение | 38,6 | 23,6 | 15,0 |

\*Объем утечек воды определен в размере 39 % от объема подачи воды, в связи с большой аварийностью на сети.

Основным потребителем воды в Никольском сельском поселении является население. Сокращение объѐма нереализованной воды (технологические потери, организационно-учѐтные, естественная убыль, утечки и хищения при еѐ транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявление причин потерь воды в промышленных и жилых районах поселения – задачи эксплуатирующей организации. Ежемесячно ей производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды. В планируемых на перспективу по годам показателях деятельности системы водоснабжения в поселении заложено снижение объѐма потерь при увеличении отпуска воды в сеть и увеличения численности потребителей путем охвата потребителей приборами учета и ремонта водопроводных сетей

**3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по населённым пунктам (годовой и в сутки максимального водопотребления)**

Территориально Никольское сельское поселение поделено на 7 населенных пунктов: с. Никольское – административный центр поселения.  В 6 из них не имеется центрального водоснабжения (с. Гнилец, д. Березовка, д. Красавка, п. Краснопавловский, д. Соборовка, п. Бобрик). Центральное водоснабжение имеется в с. Никольское. Водный баланс подачи воды в с. Никольское в таблице.

Таблица 8

**Объем водопотребления в Никольском сельском поселении.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления | | |
| Годовое потребление, м3/год | Годовое потребление, м3/год | Годовое потребление, м3/год |
| 1 | с. Никольское | 14104 | 38,6 |  |

**3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам**

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фактическое водопотребление, м3/год (2024) | |
|  |  | Питьевая вода | Техническая вода |
| 1 | Хоз. питьевые нужды бюджетных организаций | 428 | 0 |
| 2 | Хоз. питьевые нужды населения | 8186 | 0 |
| 3 | Производственные нужды | 0 | 0 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы | 5490 | 0 |
|  | ***Всего*** | ***14104*** | ***0*** |

**3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг**

Фактическая реализация воды питьевого качества потребителям сельского поселения с разбивкой по группам согласно данным МУЖКП Троснянского района за 2024 год представлена в таблице:

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| С. Никольское | | | |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, |  |  |
| В том числе: | | | |
| 1.1 | Холодной воды |  |  |
| 1.2 | Технической воды |  |  |

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства Орловской области № 757 от 21.11.2024 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Орловской области, определенных расчетным методом».

**3.4 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета**

В настоящее время на всех ВЗУ имеются приборы учёта поднимаемой воды. Оснащённость приборами учёта абонентских вводов (по данным МУЖКП Троснянского района) представлена в таблице

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Кол-во абонентов, подключенных к водопроводу | |
| с приборами учёта | без прибора учёта |
| с. Никольское | 135 | 25 |
| *Всего* | *135* | *25* |

Для абонентов, не имеющих приборы учёта расчёт водопотребления производится по нормативам. В настоящее время в поселении оснащены приборами учѐта потребители бюджетной сферы, большинство прочих потребителей. Приоритетной группой потребителей, которых необходимо оснастить приборами коммерческого учѐта, является население. Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учѐта является, переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учѐта.

Планируется оснастить все ВЗУ и абонентские вводы приборами учёта в 2017 году.

**3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения**

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующего случая:

– соответствие пропускной способности трубопроводов объему существующего водопотребления.

Таблица 12

**Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта | Объем подачи воды,  м3/сут. | Резерв пропускной  способности  магистрального  трубопровода, % | Дефицит пропускной  способности  магистрального  трубопровода, % |
| 1 | с. Никольское | 38,6 | 84 | 0 |

**3.6 Прогнозные балансы потребления воды на расчетный срок с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.**

В основу определения расходов воды населением положено следующее условие:  
- в с. Никольское подключаются к централизованному водопроводу, новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий внутридомовым водопроводом с ваннами и индивидуальными водонагревателями и канализацией.

- обеспечение центральным водопроводом населения с. Гнилец, д. Красавка, д. Березовка (строительство нового водопровода).

Удельное водопотребление принимается равным 180 л/сут. чел.

Перспективное годовое водопотребление было рассчитано по рекомендациям СП 31.13330.2021, среднее удельное водопотребление на одного человека было принято, согласно табл.1 СП 31.13330.2021, 180 л/сут на человека, годовое водопотребление было определено по следующей формуле:

Qгод = (qж ∙ N/1000) ∙ n,

где qж – удельное водопотребление на одного человека, принятый 180, согласно табл.1 СП 31.13330.2021, л/сут;

N – перспективное число абонентов, чел.;

n – количество дней в зимний и летний период, сут

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Объем воды, тыс. куб.м | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Поднято воды, тыс.м3/год | 14,104 | 14,284 | 14,464 | 14,644 | 14,824 | 15,004 | 15,184 |
|  | | | | | | | |
| Население | 8,186 | 8,366 | 8,546 | 8,726 | 8,906 | 9,086 | 9,266 |
| Бюджетные организации | 0,428 | 0,608 | 0,788 | 0,968 | 1,148 | 1,328 | 1,508 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери, тыс. м3/год | 5,490 | 5,670 | 5,850 | 6,030 | 6,210 | 6,390 | 6,570 |
| Фактическое потребление воды по населенным пунктам, тыс.м3/год | | | | | | | |
| с. Никольское | 14,104 | 14,284 | 14,464 | 14,644 | 14,824 | 15,004 | 15,184 |
| с. Гнилец |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Березовка |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Красавка |  |  |  |  |  |  |  |

**3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.**

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Никольского сельского поселения не планируется. Потребители используют индивидуальные газовые (электрические) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

**3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).**

Ожидаемое водопотребление было рассчитано по нормативным показателям в таблицах выше и ниже. Максимальное суточное водопотребление определяется согласно п 5.2 СП 31.13330.2021, по коэффициенту суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий следует принимать равным 1,1-1,3. Максимальное суточное водопотребление было рассчитано по формуле:

Qмакс.сут = Qсут ∙ Kсут.макс,

где Qсут – суточное водопотребление, принятое по расчётным данным, с учетом потерь в системе водоснабжения, м 3 /год;

Kсут.макс = 1,2 – коэффициент суточной неравномерности, принятый согласно п. 5.2 СП 31.13330.2021

Таблица 13

**Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Qср. сут., м3/сут | | Qmax. сут., м3/сут | | Qгод., тыс. м3/год | |
| факт. | ожид. | факт. | ожид. | факт. | ожид. |
| с. Никольское | 38,6 | 46,32 | 46,3 | 55,56 | 14,104 | 16,9248 |
| с. Гнилец | - |  | - |  | - |  |
| д. Березовка | - |  | - |  | - |  |
| д. Красавка | - |  | - |  | - |  |
| **Всего:** |  |  |  |  |  |  |

**3.8 Описание территориальной структуры потребления воды**

Территориально Никольское сельское поселение поделено на 7 населенных пунктов. В 1 их них имеется централизованное водоснабжение.

Технологические зоны:

№1 − от ВЗУ №№33,34,37,38. С. Никольское (существующая жилая застройка и проектируемое строительство – площадка 1).

**3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов с учётом данных о перспективном потреблении воды абонентами.**

По мере строительства и ввода в эксплуатацию объектов общественно-делового назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предусматриваемых генеральным планом поселения на расчётный срок, будет увеличиваться их доля в общем водопотреблении по сравнению с существующим распределением расходов воды.

**3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.**

Потери воды при ее транспортировке составляет 39 % от общего количества подаваемой воды в поселении. В настоящее время в с. Никольское построен новый водопровод, что позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть,% | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Никольское сельское поселение | | | | | | | |
| Годовые | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

**3.11. Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов).**

Таблица 14

**Общий баланс подачи и реализации питьевой воды**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Qср. сут., м3/сут. | | Qmax сут., м3/сут. | | Qгод., тыс. м3/год | |
| подача | реализация | подача | реализация | подача | реализация |
| Никольское сельское поселение | 38,6 | 23,6 | 46,3 | 28,3 | 14,104 | 8,614 |

Таблица 15

**Территориальный баланс подачи питьевой воды  
по технологическим зонам водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Qср. сут., м3/сут. | | Qmax сут., м3/сут. | | Qгод., тыс. м3/год | |
| подача | реализация | подача | реализация | подача | реализация |
| с. Никольское | 38,6 | 23,6 | 46,3 | 28,3 | 14,104 | 8,614 |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

**Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование группы абонентов | Qср. сут., м3/сут. | | Qmax сут., м3/сут. | | Qгод., тыс. м3/год. | |
| подача | реализация | подача | реализация | подача | реализация |
| Население | 35,7 | 21,55 | 42,8 | 25,9 | 13,045 | 7,865 |
| Бюджетные предприятия | 1,6 | 1,15 | 1,9 | 1,4 | 0,584 | 0,420 |
| Поливочные нужды | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 0,475 | 0,329 |
| **Всего** | **38,6** | **23,6** | **46,3** | **28,4** | **14,104** | **8,614** |

**3.12. Расчёт требуемой мощности водозаборных узлов исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при её транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.**

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технолог. зона | № ВЗУ | Населённый пункт | Сущ. водо-потребление qmax сущ., м3/ч | Дебит сущ. скважин, м3/ч | Резерв (дефицит) мощности, м3/ч | Требуемая мощность (перспективное водопотребление) qmax перспект., м3/ч |
| 1 | 33,34,37 | с. Никольское | 2 | 20,5 | 18,5 |  |

**3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.**

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделено предприятие МУЖКП Троснянского района.

**4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения**

**4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам**

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения планируется:

* установка приборов учёта воды у абонентов;
* проектирование и строительство скважин, водопроводных сетей в с. Гнилец, д. Березовка, д. Красавка.

*На срок 2025 – 2030 г. предлагается к реализации:*

- установка приборов учёта воды у абонентов;

- проектирование и строительство нового водопровода в д. Березовка;

- проектирование и строительство нового водопровода в с. Гнилец и д. Красавка.

**4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.**

Источником водоснабжения населённых пунктов Никольского сельского поселения на расчётный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 60%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населённых пунктов предлагается организовать от существующих и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Необходимо предусмотреть 60%-ный охват жилой и коммунальной застройки водопроводными сетями централизованной системы водоснабжения. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения свойств питьевой воды в будущем на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.

**4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения**

Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды в населенные пункты поселения возможно за счет строительства водопроводных новых сетей.

**Предложения по строительству и реконструкции насосных станций**

В настоящее время в с. Никольское модернизированы 2 существующие артезианские скважины и построены две новые артезианские скважины, где установлены насосы с регулируемым приводом, удовлетворяющие всем современным требованиям систем водоснабжения к поддержанию постоянного давления воды, без скачков и провалов. Частотное управление дает возможность плавно разгонять насосы и контролировать их обороты, тем самым, обеспечивая стабильное необходимое давление в системе водоснабжения, что дает экономию электроэнергии. На перспективу планируется строительство водозаборных узлов в 3 населенных пунктах, насосные станции также необходимо оборудовать насосными установками с регулируемым приводом.

Важные преимущества насосных установок с регулируемым приводом:

- экономичная эксплуатация благодаря работе насосов в области наиболее оптимального КПД;

- надежная эксплуатация благодаря периодическим отлаженным циклам смене насосов, отключению неисправного и включению вместо него резервного насоса;

- безаварийная эксплуатация оборудования обеспечивается применением высококачественных материалов и комплектующих;

- минимальные затраты на техническое обслуживание.

Характеристики насосных установок уточнить при рабочем проектировании.

Целью мероприятия является улучшение надежности подачи воды и качества работы системы водоснабжения в целом.

**Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей.**

Для обеспечения населения с. Гнилец, д. Березовка, д. Красавка питьевой водой необходимо осуществить строительство централизованного водопровода с устройством артезианской скважины и прокладкой водопроводных сетей. Для хранения и распределения воды установить водонапорную башню, емкостью, согласно разработанного проекта.

В остальных населенных пунктах Никольского сельского поселения в связи с малочисленностью населения строительство централизованного водоснабжения не экономично.

**4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.**

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Никольском сельском поселении развито не полностью. Система диспетчеризации инженерных систем в селе Никольское организована на объектах водоснабжения в следующем объёме: передача данных с ВЗУ (расходы воды, электрической энергии, работа (поломка) насосов, охранно-пожарная сигнализация).

Система диспетчеризации позволит оптимизировать работу инженерных систем в зависимости от условий окружающей среды, времени суток, и т.д., повысить надёжность всей системы, а также существенно снизить энергопотребление.

**4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.**

Расчет за объем потребленной воды по бюджетным учреждениям Никольского сельского поселения осуществляется по приборам учета. Всего у населения установлено 135 индивидуальных приборов учета холодной воды. Остальные потребители рассчитываются за воду по нормативу.

МУЖКП Троснянского района совместно с администрацией Никольского сельского поселения проводит разъяснительные беседы с населением о необходимости установки приборов учета воды в домах, подключенных к централизованному водоснабжению.

**4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  
по территории поселения и их обоснование.**

Маршруты прохождения магистральных трубопроводов холодной воды зависят от источника водоснабжения, водонапорной башни. Трассы водопроводов планируется прокладывать вдоль проезжей части улиц с возможностью подключения потребителей к разводящей сети, с учётом существующих инженерных коммуникаций.

**4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.**

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21, СанПин 2.1.3685-21.

На предлагаемых площадках для строительства новых ВЗУ необходимо провести поисково-оценочные работы.

**4.8. Границы планируемых зон размещения объектов  
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения**

Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения предусматривают подключение всех улиц существующей и перспективной застройки. Горячее водоснабжение на территории сельского поселения не имеется и не планируется.

**4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов**

**централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.**

Размещение планируемых объектов водоснабжения предусмотрено согласно генерального плана Никольского сельского поселения.

**5. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения.**

**5.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.**

МУЖКП Троснянского района, осуществляющее холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в редакции № 232-ФЗ от 08.08.2024.

**5.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.**

Централизованным водоснабжением в сельском поселении охвачен один населенный пункт с. Никольское. Нет центрального водоснабжения в с. Гнилец, д. Березовка, д. Красавка, д. Соборовка, п. Краснопавловский, п. Бобрик. В период 2025-2030 годов планируется обеспечить население д. Березовка, д. Красавка, с. Гнилец централизованным водоснабжением.

**5.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.**

В схеме водоснабжения предусмотрено новое строительство сетей водоснабжения для обеспечения водой объектов перспективной застройки в с. Никольское и с. Гнилец.

**5.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке**

Внедрение мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения, позволит сократить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества. Ликвидация потерь и утечек в жилищном фонде позволит увеличить полезную мощность внутреннего водопровода. Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учет воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды.

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке в схеме водоснабжения предложено строительство сетей водоснабжения, внедрение систем диспетчеризации.

**5.5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.**

Водоподготовка и водоочистка на данных ВЗУ отсутствуют: потребителям подается исходная (природная) вода. Строительство сооружений водоподготовки (станции обезжелезивания) не планируется.

Контроль качества питьевых вод осуществляется ежемесячно, согласно действующего законодательства.

**5.6.Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.**

Никольское сельское поселение не относится к району распространения вечной мерзлоты.

**6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.**

**6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.**

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

**6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)**

Для обеззараживания сетей и сооружений водоподготовки применяется

гипохлорид натрия, который хранится в специальной таре на складе, запас пополняется по мере расходования. Хлор в данном реагенте представлен в связанном виде и при нарушении целостности тары в воздух не поступает и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, комплекс мероприятий по обращению с химическими реагентами полностью исключает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

**7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.**

Схемой водоснабжения Никольского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного схемой территориального планирования.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Троснянского района в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов. Объем капитальных вложений в строительство объектов централизованных систем водоснабжения в Никольском сельском поселении представлен в таблице.

 Таблица 18

**Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Способ оценки инвестиций** | **Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.** | **Срок реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Проектные работы и строительство водопровода в  д. Березовка | 2,5 км. | Стоимость  определена по  укрупненным  нормативам НЦС 81-02-14-2014 | 7,5 | 2017-2022 года |
| 2 | Проектные работы и строительство водопровода в  д. Красавка | 2,0 | Стоимость  определена по  укрупненным  нормативам НЦС 81-02-14-2014 | 6,2 | 2023-2030 года |
| 3 | Проектные работы и строительство водопровода в  с. Гнилец | 5,0 км | Стоимость  определена по  укрупненным  нормативам НЦС 81-02-14-2014 | 16,5 | 2023-2030 года |
| **Итого по поселению:** | | | | **30,2** |  |

**8. Целевые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения**

Для оценки реализации Схемы водоснабжения используются целевые показатели, определенные Постановлением Правительства РФ №782 от 05.09.2013 года «Правила разработки и утверждения Схем водоснабжения и водоотведения» с изменениями. Согласно утвержденного Постановления, целевые показатели в системе водоснабжения делятся по направлениям:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения

потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Таблица 19

**Плановые значения показателей деятельности МУЖКП Троснянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПТЬЕВОЙ ВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0 | 0,13 | 10,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| **КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ** | | | | | | | | | |
| 4 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 84,3 | 84,3 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| **ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ** | | | | | | | | | |
| 6 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт\*ч/ куб. м | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

8.1) *Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.*

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

8.2) *Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.*

Данные отсутствуют

**8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.**

На территории населенных пунктов Никольского сельского поселения в результате обследования бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено. Объекты централизованной системы водоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУЖКП Троснянского района.

**Схема водоотведения**

**1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения**

**1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны**

На территории Никольского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Водоотведение в части домов населенных пунктах сельского поселения осуществляется в выгреба от индивидуальной жилой застройки, а остальные в дворовые туалеты. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационной автомашиной. Сливная станция для приёма стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов, не канализованных поселений.

**1.2. Описание результатов технического обследования  
централизованной системы водоотведения**

На территории Никольского сельского поселения централизованная система канализации и канализационные очистные сооружения отсутствуют.

**1.3. Описание существующих технических и технологических проблем  
системы водоотведения поселения.**

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

**2. Балансы сточных вод в системе водоотведения**

**2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения**

В настоящее время на всей территории Никольского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Строительство централизованной системы водоотведения на будущее не планируется.